## Sheet1
Nombre | Tipo/Descripcion | linea | Fernand DEIF | Preguntas
1
DO_FUNCT | DO_FUNCT[IOA_DO_MIX_MOVE_FAST].Assigned | 226 | DO_FUNCT (Funcion para Salida Digital). En esta parte se hace un check para ver si hay una salida digital configurada para esta funcion. En caso positivo, si hay una salida digital para mandar el Mixer mas rapido, y si hay el pedido del programa para moverse mas rapido se cambian el setpoint de la variable ConstP. Creo que para esta solucion, en vez de hacer un check en codesys para ver si hay una salida con la funcion para mover el mixer mas rapido, pues no se como seria possible, creo que es mejor crear una entrada en el Block, que se llame "Mover Moxer faster DO assigned", y el usuario tendria que decir TRUE or FALSE, dependiendo si el tiene una salida para esta funcion. | No se define claramente DO_FUNCT
2
tecjet | tecjet[TECJET_1].Option - tecjet[TECJET_2].Option | 253 | "tecjet" es una opcion del programa. Cuando se piede el controllador se dice si va tener tecjet or no, y si tiene 1 o 2. Entonces en esta parte se checa si tiene tecjet. En este software, yo recommendo que ponga una entrada en el FB, donde el usuario informa si va usar tecjet, y le assigna True or False. Talvez podemos separar este FB y hacer una segunda opcion para clientes, si quieren comprar FB para controllar Tecjet, y asi cobrar un extra. | Revisar. Verificar la comunicación entre la tecjet y el plc Crear una estructura tecjet
PARA | PARA[ParRefInd[TEC_MAX_FLOW__PARREFIND]].Value PARA[ParRefInd[TEC_2_MAX_FLOW__PARREFIND]].Value | 267 | Siempre que tenga algo que empieza con "PARA", significa que es un parametro que el usuario tiene que configurar con la IHM. En este caso es el parametro que el usuario informa el flujo maximo que el tecjet permite. En este caso, yo sugiro que siempre que tenga algo llamado "PARA", esto sea una entrada en el Function Block.
3
STOP_Tripped | STOP_Tripped[STOPCONDITION_30231] | 315, 434, 449 | "STOP_Tripped" es una salida del programa que indica que la proteción llego en el limite de setpoint y de tiempo y que es para parar la maquina o abrir el disjunctor. El codigo de stop condition, en este caso 30231, es el codigo proprio del DM 400, es como si fuera el codigo del parametro que conocemos del AGC-4 (controlador). En este proyecto yo recomiendo que el FB tenga una salida llamada "Protection_Tripped", y despues el usuario usa esta salida como quiera en otro bloque, o connecta a la salida de parar la maquina. No necessitamos especificar el codigo, 30231, pues este numero solo hace sentido en el DM 400, en este caso, el usuario crearia su proprio codigo como quiera. | DM 400: Controlador. Se tomaría como entrada la salida del DM, como el STOPCONDITION Condición de parada
MAX_DU32 | Constante: if (a.StateTimer < (MAX_DU32-1000)) a.StateTimer += 100L; | 333 | "MAX_DU32" es basicamiente un numero, seria el maximo valor posible de un Unsigned 32Bits. De acuerdo con Google es 4,294,967,295. Entonces es un calculo deste valor menos 1000, que seria lo maximo que el timer podria contar. creo que es hecho para no sobre cargar da variable, que podria causar un problema en el programa. Yo estaba buscando en Codesys si se puede definir lo mismo, pero creo que puede crear un variable REAL, que seria un Float, donde el limite es tan alto que nunca llegaria. I entonces adicionar .1s a cada ciclo, pues la unica funcion de esta parte del codigo es contar el tiempo que se esta en este estado. Una pregunta, no veo en el bloque donde va tener la salida que esta el estado. ustedes piensan en tenerlo? | Analizar en donde se añade el segundo, en codesys o en el código
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 337,345, 398, 416, | Es un parametro, como descrito arriba. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emision. Si el valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold (entrada de emisión del gas, se mira temperatura, presión). Si el valor es 3, tampoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cilindros (del motor). En este MIX_ControlDeviation, solo hace sentido en el control por p/T o temperatura de cylindors, por eso chequean. En este caso recomiendo dos entradas en el FB que el usuario puede decir TRUE or FALSE, para ver si usa control p/T en el manifold o temperatura de los cylindros.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_CYL_MAX_DEVIATION__PARREFIND]].Value | 402 | Es un parametro, como descrito arriba. En este caso el usuario puede informar el limite maximo que puede tener de differencia entre las temperaturas de los cylindros. Recomiendo que haga esto una entrada en el function block que el usuario puede escribir el valor limite.
STOP_Set | STOP_Set(STOPCONDITION_30231); | 448 | Esto es una maquina de estado, que toma en cuenta que hacer cuando ocurra el trip de una proteccion. En este caso, podria poner en una salida del FB, apenas True o FALSE, que el usuario podria usar para anunciar el alarma. | Nosotros definimos esta maquina de estados, que le entra una alarma
4
MAX_DU32 | (MAX_DU32-1000)) | 478 | "MAX_DU32" es basicamiente un numero, seria el maximo valor possible de un Unsigned 32Bits. De acuerdo con Google es 4,294,967,295. Entonces es un calculo deste valor menos 1000, que seria lo maximo que el timer podria contar. creo que es hecho para no sobre cargar da variable, que podria causar un problema en el programa. Yo estaba buscando en Codesys si se puede definir lo mismo, pero creo que puede criar un variable REAL, que seria un Float, donde el limite es tan alto que nunca llegaria.
AO_FUNCT | AO_FUNCT[IOA_AO_MIX_GASMIXER_SETPOINT].Assigned | 488 | "AO_FUNCT" indica que una salida analogica tiene una funcion definida. En este caso el programa chequa si el usuario ha seleccionado una salida analogica para mandar el setpoint al Mixer. Aqui recomendaria el FB tener una entrada llamada por ejemplo "Gas Mixer Setpoint AO assigned", donde el usuario puede setar TRUE or FALSE.
AI_I_FUNCT | AI_I_FUNCT[IOA_AI_I_MIX_GASMIXER_POS].Assigned | 489 | "AI_I_FUNCT" indica que una entrada analogica tiene una function definida. En este caso el programa chequa si el usuario ha seleccionado una entrada analogica para recibir la posición actual del Mixer. Esto podria ser tambien una informacion que viene por CAN. Aqui recomendaria el FB tener una entrada llamada por ejemplo "Gas Mixer Position AI assigned", donde el usuario puede setar TRUE or FALSE.
STOP_Tripped | STOP_Tripped[STOPCONDITION_70231] | 495506 | "STOP_Tripped" es una salida del programa que indica que la proteccion llego en el limite de setpoint y de tiempo y que es para parar la maquina o abrir el disjunctor. la question del codigo es igual al anterior. En este proyecto yo recommiendo que el FB tenga una salida llamada "Protection_Tripped", y despues el usuario usa esta salida como quiera en otro bloque, o connecta a la salida de parar la maquina. | Analizar la activación de las protecciones
STOP_Set | STOP_Set(STOPCONDITION_70231) | 505 | Esto es una maquina de estado, que toma cuenta de que hacer cuando ocurra el trip de una proteccion. En este caso, podria poer en una salida del FB, apenas True o FALSE, que el usuario podria usar para anunciar el alarme.
5
MAX_DU32 | (MAX_DU32-1000)) | 556 | "MAX_DU32" es basicamiente un numero, seria el maximo valor possible de un Unsigned 32Bits. De acuerdo con Google es 4,294,967,295. Entonces es un calculo deste valor menos 1000, que seria lo maximo que el timer podria contar. creo que es hecho para no sobre cargar da variable, que podria causar un problema en el programa. Yo estaba buscando en Codesys si se puede definir lo mismo, pero creo que puede criar un variable REAL, que seria un Float, donde el limite es tan alto que nunca llegaria.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 561 | Es un parametro, como descrito acima. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emission. Si ele valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold. Si el valor es 3, tanpoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cylindros. En este MIX_ControlDeviation, solo hace sentido en el control por p/T o temperatura de cylindors, por esso chequean. En este caso recomiendo una entrada en el FB, llamada por ejemplo "Lambda Sensor used", donde el cliente puede setar en TRUE or FLASE.
AI_I_FUNCT | AI_I_FUNCT[LAMBDA_VOLTAGE].Assigned == ASSIGNED | 564 | "AI_I_FUNCT" indica que una entrada analogica tiene una function definida. En este caso el programa chequa si el usuario ha seleccionado una entrada analogica para recibir la señal del sensor lambda. Aqui recomendaria el FB tener una entrada llamada por ejemplo "lambda Sensor Voltage AI assigned", donde el usuario puede setar TRUE or FALSE.
6
MAX_DU32 | (MAX_DU32-1000)) | 649 | "MAX_DU32" es basicamiente un numero, seria el maximo valor possible de un Unsigned 32Bits. De acuerdo con Google es 4,294,967,295. Entonces es un calculo deste valor menos 1000, que seria lo maximo que el timer podria contar. creo que es hecho para no sobre cargar da variable, que podria causar un problema en el programa. Yo estaba buscando en Codesys si se puede definir lo mismo, pero creo que puede criar un variable REAL, que seria un Float, donde el limite es tan alto que nunca llegaria.
STOP_Set | STOP_Set(STOPCONDITION_50125) | 682 | Esto es una maquina de estado, que toma cuenta de que hacer quando occura el trip de una proteccion. En este caso, podria poer en una salida del FB, apenas True o FALSE, que el usuario podria usar para anunciar el alarme.
ReleaseLoadForMixerControl | ELM.ReleaseLoadForMixerControl | 657 | En el programa hay un parametro que el usuario puede informa a partir de cuantos KW que el mixer empieza a regular. Normalmente este valor es arriba de 10% de la nominal, pero el parametro es variable. Entonces el programa compara el valor actual con el limite para controlar, y si pasa del valor limite, le manda ese "ELM.ReleaseLoadForMixerControl" TRUE as esta parte del programa. En este caso, recomiendo hacer una entrada en el FB, llamada "Release Mixer Control", y el usuario puede entonces externamiente hacer logica y mandar un TRUE or FALSE a esta entrada.
7
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 701 | Es un parametro, como descrito acima. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emission. Si ele valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold. Si el valor es 3, tanpoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cylindros. En este MIX_ControlDeviation, solo hace sentido en el control por p/T o temperatura de cylindors, por esso chequean. En este caso recomiendo dos entrada en el FB que el usuario puede decir TRUE or FALSE, para ver si usa control p/T en el manifold o temperatura de los cylindros.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_POWER1A__PARREFIND]].Value | 706 | Esto son una serie de parametros que son usados en la curva para control de emissiones. En nuestro programa, la curva tiene 8 puntos de configuracion, que el cliente tiene que configurar cada punto. Cada punto es medido a una cierta carga, y en cada punto se mide la pression y la temperature del manifold, quanto usando control P/T.abajo un ejemplo de como se en el DM 400. Mi propuesta en el futuro es tener algo igual, donde el cliente pone cada punto. Yo puedo mostrar un video despues de como configuramos hoy. | Puntos de carga inicial, hay que revisar si la maquina no usa los turbos, seleccionar los puntos de carga de la maquina para que funcione bien. Se hace una calibración al principio para que las emiciones no se pasen del limite. Estos 8 puntos se definien previamente.
10
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_COLD_STRT_ENRI_MEAS_POINT__PARREFIND]].Value | 926 | Es un parametro, como descrito arriba. Es para definir qual punto de medicion va ser usado para calcular la cantidad de enriquecimiento de gas a la mistura del aire. 0 significa que la medicion de temperature es tomada en la agua arriba de entrar al motor, y 1 significa que la medicion es hecha en la agua que sale del motor. Dentro de esta parte del software, no veo que hay differencia en el calculo si la temperatura es medida antes o despues del motor. Entonces mi sugestion es tener 2 entradas en el FB, uno podria se llamar "Engine Temperature sensor available", aqui el usuario puede assinar un valor true or false. La otra entrada seria una entrada analogica de la lectura de la temperature, independiente si es antes o despues del motor, pues no affecta la logica, por lo que vi, se pdoria Llamar "Engine Temperature Reading". Por favor confirmen si mi entendimiento es correcto. la unica cosa que veo es que la lectura del sensor antes o despues tiene differente precission. | Revisión del sistema de refrigeración en baja y en alta
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_COLD_START_ENRICHMENT__PARREFIND]].Value | 966 | Esto es un parametro que el usuario puede informar cuanto seria el aumento de gas durante el proceso de calentamiento del proceso. Mi recommendacion seria poner una entrada al bloque llamada "Cold Start Mixer Enrichment Value"
T201_Filtered | ENG.T201_Filtered | 930 | ENG indica que esto es una valor que viene de un sensor en el Motor. En el caso, el sensor T201 seria un PT100 en la entrada del motor. Como recomendado arriba, no veo differencia si la lectura es antes o despues, esta entrada podria ser commun, y llamada de "Engine Temperature Reading". | Revisión del sistema de refrigeración en baja y en alta
CoolingWaterEngineEntrance_Available | ENG.CoolingWaterEngineEntrance_Available | 931 | ENG indica que esto es una valor que viene del motor. En el caso, es si el sensor que mide la temperatura esta disponible. Como recomendado arriba, no veo differencia si la lectura es antes o despues, esta entrada podria ser commun, y llamada de "Engine Temperature sensor available".
CoolingWaterEngineExit | ENG.CoolingWaterEngineExit.Value | 936 | ENG indica que esto es una valor que viene de un sensor en el Motor. En el caso, el sensor seria un PT100 en la Salida del motor. Como recomendado arriba, no veo differencia si la lectura es antes o despues, esta entrada podria ser commun, y llamada de "Engine Temperature Reading".
CoolingWaterEngineExit_Available | ENG.CoolingWaterEngineExit_Available | 937 | ENG indica que esto es una valor que viene del motor. En el caso, es si el sensor que mide la temperatura esta disponible. Como recomendado arriba, no veo differencia si la lectura es antes o despues, esta entrada podria ser commun, y llamada de "Engine Temperature sensor available".
11
GasTypeBActive | GAS.GasTypeBActive | 1017 | Esto es una opcion del programa en el DM 400, donde el usuario puede definir si usa 1 o 2 tipos de gas en el mismo motor, y puede por commando en una entrada digital, o por modbus, cambiar la operacion usando Gas A o Gas B. esto gases pueden ser de differentes niveles de metano. En este caso, creo que podriamos sacar esto, pues podemos hacer bloques, y si el cliente tiene 1 or 2 gases, pued adicionar cuantos bloques necessarios para cada gas. | GAS esta definido como librería en el código fuente
PARA | PARA[ParRefInd[Index_A]].Value | 1019, 1027 | Esto es un metodo para criar un bloque en C para calculos con diversos parameteros. La funccion se llama "Mix_Calculate_Setpoint_For_Mixer_Position" que tiene 2 variables de entrada, Index_A y Index_B, de 16 bits unsigned. Puedes verlo como en codesys quando programas un Function Block, con las variables de entrada. mas abajo en el programa, por ejemplo linea 1892, el programa llama esta Function Block, y le define que index_A es MIX_START_POS_A__PARREFIND y Index_B es MIX_START_POS_B__PARREFIND, que son parametros que el usuario configura pro la IHM. Mi recomendacion en este caso, seria dejar apenas un Index, y por ejemplo llamarlo "Mixer Input parameter", pues como acima, no necessitamos cuidar e gas A y B, si el cliente queire usar los dos, el adiciona otro bloque. Entonces el codigo de este bloque queda mas simples, pues no necessita chequear si tiene Gas A or B. | Puede ser un valor de posición. Se debe deducir especificamente que rango de valores podría tomar
MixerOffset | CH4.MixerOffset | 1023 | Este valor viene de otra parte del programa, podemos considerar despues si ciramos un bloque para esto. Es bastante simple: // adjust mixer starting position if ( ( CH4.CH4ValueAvailable ) && ( CH4.OptionAndActive ) // CH4 option selected && ( !CH4.WireBreakAI ) && ( !GAS.GasTypeBActive ) ) // poor gas is active { // CH4 option selected, CH4 input assigned CH4.MixerOffset = ( ( (DS16)PARA[ParRefInd[CH4_STANDARD_MIX__PARREFIND]].Value - CH4.CH4Value) * (DS16)PARA[ParRefInd[CH4_MIX_ADJUSTMENT__PARREFIND]].Value / 10 ); } else { // option deselected or input not used anymore -> set adjustment back to 0 CH4.MixerOffset = 0; } basicamente el chequea si hay sensor de medicion de CH4 en el gas q entra. si hay este sensor el compara el valor con el parametro de CH4 esperado en el gas, si este valor es differente, se calcula el ajuste para mejorar la operacion de partida o operar en disjuntor abierto. Esto normalmente se usa en operacion con Biogas, donde el CH4 puede variar bastante, entre 50% a 80%, y esto influe en prender el motor. | No se define claramente CH4.
13
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_RUNNING_TIME_0_TO_100_PERCENT__PARREFIND]].Value | 1076 | Esto es un parametro de entrada que el usuario configura por la IHM. Este parametro es el tiempo que el misturador demora para ir de totalmiente cerrado (0% de abertura) a totalmiente abierto (100% de abertura). El programa usa esto para calcular el control y hacer proteccion. recomiendo hacer esto una entrada al bloque, llamarlo de "Time for Mixer to move from 0 to 100% Opening"
Transit
STATE2 | const STATE2 newState | 1102 | ** No cabe todo dentro de la area visible. STATE2 es un Function Pointer definido en otro programa, per mando aqui, el programa es corto, lo que ves es lo que tiene. El hace parte de un state machine, una subrotina para controle del estado que esta el misturador. la subrutina Transit es llamada en toda vez que el Mixer cambia de estado, los estados son los siguientes: * MIX_BOOT, // during bootup MIX_SYSTEM_OFF, // System off MIX_SEARCHING_LEAN, MIX_LIMIT_LEAN_REACHED, MIX_MOVING_FAT, MIX_POS_FAT_REACHED, MIX_MOVING_TO_START_POS, MIX_START_POSITION_REACHED, MIX_UNDER_CTRL, MIX_UNDER_TEST toda vez que cambia de estado hay un chequeo para ver si no esta en Boot, y resetar el contador de tiempo. abajo la subrutina que define STATE2 /** * @file statef.h * @ingroup Basis * * State functions. Interface to the state functions. * * @author JAH * @date 2006-09-19 * * changes: * 1341 25.08.2010 GFH 3x par. PID regulators * */ #ifndef STATEF_H_ #define STATEF_H_ #include "deif_types.h" #include "appl_types.h" /** * State transit macro. * Handles the transit from one state(mystate) to the next state(newState) * First a test is made if state shift is done. Then exit conditions are run in current * state, and then entry conditions are run in the new state. The module state variable * is updated to the new state. */ #define TRANSIT( NEW_STATE, InModule ) {if(NEW_STATE!=InModule.state){myState(SIG_EXIT); myState=ModuleStates[NEW_STATE]; InModule.state=NEW_STATE; myState(SIG_ENTRY); }} //OLD_TRANSIT myState(SIG_EXIT); (myState = newState); myState(SIG_ENTRY); //#define TRANSIT(x) {if (x!=SLOG_STATE_VAR) {SLOG_STATE_VAR = x; StateLog(SLOG_MODULE_DEF, SLOG_STATE_VAR, SLOG_MODE_VAR); myState = ModuleStates[SLOG_STATE_VAR];}} /** Function pointer for statemachine */ typedef void (*STATE)(const DU8 sig); typedef void (*STATE2)(const DU8 sig, DU8 par); /** Enum for state entry, and exit */ enum SIGNAL { SIG_DO = 0, SIG_ENTRY, SIG_EXIT, SIG_FIRST_USER }; #endif /*STATEF_H_*/
los proximos bloques son los estados del misturador, que passa en cada estado y como los reguladores funcionan. No se si esta parte con todos los estados deben ser inclusos todos en un unico bloque, done las salidas son el estado y las regulaciones y alarmes. IMPORTANTE: "MIX.mode[mixer] ==" siempre esta presente, esto viene del programa principal, que manda el modo de operacion que el misturador deve estar. Este "MIX.mode[mixer]" debe ser una entrada en este bloque donde el programa principal puede setar qual modo deve operar el misturador. [mixer] es para selecionar misturador A o B, 0 significa A y 1 significa B. Creo que en nuestro caso no necessitamos considerar esto, pues como descrito acima, si el usuario quire usar otro misturador, puede adicionar otro bloque.
MIX_SearchLimitLean
MIXER_LIMIT_LEAN | FuncInd = MIXER_LIMIT_LEAN; | 1294 | MIXER_LIMIT_LEAN es una entrada digital que se puede connectar al DM 400 y que indica que el misturador llego al limite maximo de cerrado.
STOPCONDITION_70221 | StopCondInd = STOPCONDITION_70221; | 1295 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del misturador. Recomiendo que sea una salida del FB, puedes se llamar "Mixer Lean Limit Reached" | STOPCONDITION_70221 esta realcionada con el FM 400? Ya que es lo que asigna un valor a StopCondInd (y es usado en la función)
STOPCONDITION_70706 | StopCondInd = STOPCONDITION_70706; | 1300 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del misturador, pero del lado B. Recomiendo que sea eliminado, pues como dciho, sy usuario quiere 2 misturadores, puede poner otro bloque.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 1327 | Es un parametro, como descrito acima. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emission. Si ele valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold. Si el valor es 3, tanpoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cylindros. Aqui chequean si el motor tiene sensor de lamba, pues en este caso ya cambia para Start Position Reached. En este caso recomiendo 3 entradas en el FB que el usuario puede decir TRUE or FALSE, para ver si tiene sensor lambda, si usa control p/T en el manifold o temperatura de los cylindros.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_SECOND_MIXER__PARREFIND]].Value | 1335 | Es el parametro que el usuario informa si tiene 2 misturadores. Como arriba, no se si devemos sacar el control del segundo misturador. Yo creo que si, pero por favor digan si estan de acuerdo. | Se podría dejar uno solo
AO_FUNCT | (AO_FUNCT[IOA_AO_MIX_GASMIXER_SETPOINT].Assigned == ASSIGNED) | 1335 | Aqui el programa chequea si el hay alguna salida analogica con la funccion de Gasmixer Setpoint, esto es, para controllar la posicion por salida analogica, pero tambien podria ser CAN J1939. Recomiendo una entrada digital que el usuario set TRUE or FALSE, con un nombre tipo "Analogue Mixer Control"
DI_FUNCT | (DI_FUNCT[FuncInd].Assigned | 1360 | En la linea 1294, FuncInd es definida como la entrada digital con funcion Mixer_Limit_Lean, quere decir que el mixer llego al limite. En la linea 1299, es definida con la misma funccion para el lado B. es entonces una entrada digital para proteccion, por llegar al limite del misturador. Recomiendo hacer una entrada en el FB, que podria ser connectado a una entrada digital. nombre podria ser "Mixer Lean limit Reached"
STOP_Set | STOP_Set( StopCondInd ) | 1371 | STOP_Set es una salida de este programa para el principal para parar el Motor y registrar el codigo del alarme. En este caso, el alarme es por que el misturador no llego en la posicion esperada en el tiempo limite. Recomendado que esto sea una salida del bloque, que puede ser usado por el usuario para parar la maquina y criar un alarme. | Para la línea 448 (f12), se ha mencionado que es una maquina de estados
MIX_PositionLeanReached
STOPCONDITION_70224 | StopCondInd = STOPCONDITION_70224; | 1449 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del misturador. Recomiendo que sea una salida del FB, puedes se llamar "Mixer Lean Limit Reached"
STOPCONDITION_70715 | StopCondInd = STOPCONDITION_70715 | 1453 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del misturador, pero del lado B. Recomiendo que sea eliminado, pues como dciho, sy usuario quiere 2 misturadores, puede poner otro bloque.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 1491 | Es un parametro, como descrito acima. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emission. Si ele valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold. Si el valor es 3, tanpoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cylindros. Aqui chequean si el motor tiene sensor de lamba, pues en este caso ya cambia para Start Position Reached. En este caso recomiendo usar el las mismas entradas del bloque anterior que es el mismo parametro.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_SECOND_MIXER__PARREFIND]].Value | 1499 | Es el parametro que el usuario informa si tiene 2 misturadores. Como arriba, no se si devemos sacar el control del segundo misturador. Yo creo que si, pero por favor digan si estan de acuerdo.
STOP_Set | STOP_Set( StopCondInd ) | 1470 | STOP_Set es una salida de este programa para el principal para parar el Motor y registrar el codigo del alarme. En este caso, el alarme es por que el misturador no llego en la posicion esperada en el tiempo limite. Recomendado que esto sea una salida del bloque, que puede ser usado por el usuario para parar la maquina y criar un alarme.
MIX_MoveRich
STOPCONDITION_70236 | StopCondInd = STOPCONDITION_70236 | 1614 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del tiempo para corrigir el error. Recomiendo que sea una salida del FB, puedes se llamar "Mixer Lean Limit Reached"
STOPCONDITION_70713 | StopCondInd = STOPCONDITION_70713 | 1618 | "StopCondInd" es una variable que fue creada para dar el alarme mas abajo. Es el alarme de que llego al limite del misturador, pero del lado B. Recomiendo que sea eliminado, pues como dciho, sy usuario quiere 2 misturadores, puede poner otro bloque.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_OPTION_LAMBDA_CONTROL__PARREFIND]].Value | 1644 | Es un parametro, como descrito acima. Es para verificar si en el sistema fue usado un sensor de lambda, para controlar la emission. Si ele valor del parametro es 1, entonces se usa el sensor lambda, si el valor es 2, entonces no se usa sensor de lambda, pero se usa sensores de pression y temperatura en el manifold. Si el valor es 3, tanpoco se usa sensor lambda, se usa las temperaturas de la cabeza de los cylindros. Aqui chequean si el motor tiene sensor de lamba, pues en este caso ya cambia para Start Position Reached. En este caso recomiendo usar el las mismas entradas del bloque anterior que es el mismo parametro.
PARA | PARA[ParRefInd[MIX_SECOND_MIXER__PARREFIND]].Value | 1652 | Es el parametro que el usuario informa si tiene 2 misturadores. Como arriba, no se si devemos sacar el control del segundo misturador. Yo creo que si, pero por favor digan si estan de acuerdo.
AO_FUNCT | AO_FUNCT[IOA_AO_MIX_GASMIXER_SETPOINT].Assigned | 1652 | Aqui el programa chequea si el hay alguna salida analogica con la funccion de Gasmixer Setpoint, esto es, para controllar la posicion por salida analogica, pero tambien podria ser CAN J1939. Como es un FB solo, recommiendo usar el mismo senal antes.
DI_FUNCT | (DI_FUNCT[MIXER_LIMIT_RICH].Assigned | 1676 | Esto es una entrada digital que informa quando el misturaor llego al limite maximo de abierto. Entoces es usado en una proteccion. Recommiendo poner una entrada digital en el bloque para el usuario connectar a una entrada digital fisica.
STOP_Set | STOP_Set( StopCondInd ) | 1691 | STOP_Set es una salida de este programa para el principal para parar el Motor y registrar el codigo del alarme. En este caso, el alarme es por que el misturador no llego en la posicion esperada en el tiempo limite. Recomendado que esto sea una salida del bloque, que puede ser usado por el usuario para parar la maquina y criar un alarme.
MIX_ParallelPositionReached
PARA | MIX_PARALLEL_POS_A__PARREFIND | 2671 | Esto es un parametro que el usario puede configurar. Es el valor de cuanto seria la posicion inicial del Misturador al cerrar el disjunctor quando en parallelo a la red. Esto seria una entrada del Function Bloque q el usuario puede pner un valor. | ¿Qué valores tendría? Posiciones iniciales del mexclador
PARA | MIX_PARALLEL_POS_B__PARREFIND | 2671 | Esto es un parametro que el usario puede configurar. Es el valor de quanto seria la posicion inicial del Misturador al cerrar el disjunctor quando en parallelo a la red. Es para el gas B. Si seguimos el mismo concepto, sacamos este parametro, pues el usuario puede adicionar otro bloque.
TEC_FLOW_SETP_AT_10PERCENT_LOAD__PARREFIND | AT_10,_20,30,40_PERCENT | 2721 | Esto es un parametro, donde el usuario informa la posicion del tecjet con 10% de la carga nominal. Esto seria una entrada del FB.
MIX_MoveIsland
PARA | MIX_ISLAND_POS_A__PARREFIND | 2877 | Esto es un parametro para configurar la posicion inicial despues de cerrar el disjunctor de generador quando operando en modo Isla. Esto debe ser una entrada en el FB.
PARA | MIX_ISLAND_POS_B__PARREFIND | 2877 | Esto es un parametro para configurar la posicion inicial despues de cerrar el disjunctor de generador quando operando en modo Isla. Esto sirve para el Gas B. Si seguimos el mismo concepto, sacamos este parametro, pues el usuario puede adicionar otro bloque.
STOP_Set | STOP_Set( StopCondInd ) | 2957 | Esto es el alarme si el misturador no llega a estabilizar en la operacion. Esto debe ser una salida alarme en el Function Bloque, y el usuario lo usa en el proyecto.
MIX_Control
Active | Librería: GBV.Active | 3327 | GBV significa Gas Blending Valve, que es otro tipo de control de emissiones, no se applica aqui todavia. Si tienen proyecto con valvula deste tipo, me avisan. Esto debe ser una entrada digital en el FB, que usuario puede poner TRUE o FALSE si tiene este tipo de valvula, y en futuro, si tiene proyecto de este tipo, podemos adicionar esta libreria. Recomiendo Llamar "gas blending valve used". | Puede definirse como false
PsumRelative | ELM.T1E.sec.PsumRelative == 0 | 3329 | todo que empieza con ELM significa que esta mediciones eletricas. En este caso es la Potencia activa atual dividido por la potencia nominal, Pact/Pnom. Psum significa sumatoria de potencia de las 3 fases. Creo que al FB puedes incluir algunas entradas con valores eletricos, como la potencia atual, la potencia nominal, y otras necessarias, asi el usuario connecta como quiera. | Potencia relativa de la maquina
GasTypeBActive | GAS.GasTypeBActive | 3334 | Es una entrada que ve si esta usando Gas A or Gas B.x como antes, talves mejor sacar esta entrada si consideramos un gas apenas. Como quieran. | ¿El tipo de gas estaría predefinido en una librería aparte? O igualmente como una entrada del usuario.